杭州临江环境能源有限公司沼气资源化利用项目竣工环境保护验收委托检测方案

- 项目概况

项目名称：杭州临江环境能源有限公司沼气资源化利用项目竣工环境保护验收委托检测

项目类型：√竣工环境保护验收检测    □环境影响评价检测    □排污许可申报检测  □委托检测  □其他

受检单位地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口

委托单位：杭州临江环境能源有限公司

委托单位地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口

企业联系人：/

- 废水

| 废水类型 | 检测点位 | 处理方式 | 检测项目 | 频次/数量 | 要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水、生活污水 | 废水站进口 | 经“预处理+厌氧+A/O+MBR+NF”处理达标后纳管排放 | pH、SS、COD、BOD5、石油类、动植物油、氨氮、总氮、总磷、硫化物 | 4次/天，2天 | GB8978-1996污水综合排放标准三级和DB33/887-2013工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |
|  | 废水站出口DW001 |  |  |  |  |

- 废气

3.1有组织废气

| 废气类别 | 检测点位 | 检测项目 | 频次/数量 | 要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉废气 | 出口G1 | H2S、颗粒物、SO2、NOx、HCl、CO、烟气参数、二噁英、HF、NH3及其它烟气参数、Hg、Cd+Tl、Pb+Sb+As+Cr+Co+Cu+Mn+Ni | 3频次/天，2天 | 参考欧盟2010标准设计了严于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）的烟气污染物排放标准 |
|  | 出口G2 |  |  |  |
|  | 出口G3 |  |  |  |

| 污染物 | 排放监控浓度限值（mg/Nm3） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 小时平均 |  |
| 颗粒物 | 10 | 30 | 欧盟 2010/75/EU、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |
| HCl | 10 | 10 |  |
| HF | 1 | 4 |  |
| SO2 | 50 | 100 |  |
| NOx | 75 | 75 |  |
| CO | 50 | 100 |  |
| Hg（测定均值） | 0.02 |  |  |
| Cd+Tl（测定均值） | 0.03 |  |  |
| Pb+Sb+As+Cr+Co+Cu+ Mn+Ni（测定均值） | 0.5 |  |  |
| 二噁英类(TEQ) （测定均值） | 0.08 |  |  |

3.2无组织及敏感点废气

| 无组织排放源 | 检测点位 | 检测项目 | 频次/数量 | 要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 上风向G4 | NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物 | 3次/天，2天 | 烟气处理脱硝系统的氨逃逸按《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ 562-2010）执行，逃逸浓度控制在2.5mg/m3以下。其它环节产生的氨、H2S等恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准 |
|  | 下风向G5 |  |  |  |
|  | 下风向G6 |  |  |  |
|  | 下风向G7 |  |  |  |

- 噪声

| 噪声源 | 监测点位 | 检测项目 | 频次/数量 | 要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 厂界东N1 | 等效（A）声级 | 昼间、夜间各1次/天，2天 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准 |
|  | 厂界南N2 |  |  |  |
|  | 厂界西N3 |  |  |  |
|  | 厂界北N4 |  |  |  |